## Sheet1
2025年频繁停运治理情况公示表
序号 | 所属县区 | 线路/台区名称 | 治理措施 | 治理/计划治理时间
1 | 平城区 | 10kV504西药线1号环网柜-路通苑箱变变压器 | 一是11月26日对10kV西京线环网柜进行更换；二是11月15日对路通苑小区变压器及低压线路开始特殊巡视及红外测温； | 2025-11-01
2 | 平城区 | 10kV505齐石线4号-海力村箱变变压器间隔配电变压器 | 一是10月31日10kV411古昌1号线更换10kV中心支线1-1号环网柜；二是12月06日对海力小区变压器及低压线路开始特殊巡视及红外测温；三是12月07日对西京线环网柜至文昌开关站电缆进行修复。 | 2025-12-01
3 | 平城区 | 10kV505西京线西马支线025号杆箱变 |  | 2025-12-01
4 | 云冈区 | 10千伏北冯线 | 1、结合线路综合检修计划，对全线路缺陷进行处理，处理缺陷28处； 2、通过线路综合检修计划，改造柱上断路器6台，新增3台，提升线路自动化水平，有效降低了整线停运率 | 2025-10-01
5 | 云冈区 | 10千伏桃树线 | 1、结合线路综合检修计划，对全线路缺陷进行处理，处理缺陷16处； 2、通过线路综合检修计划，新增3台，提升线路自动化水平，有效降低了整线停运率； 3、加强用户线路设备排查整治，及时督促用户对存在的缺陷及隐患进行处理 | 2025-10-01
6 | 云冈区 | 10千伏民韩线 | 1、结合线路综合检修计划，对全线路缺陷进行处理，处理缺陷44处； 2、通过线路综合检修计划，改造柱上断路器6台，新增3台，提升线路自动化水平，有效降低了整线停运率； 3、结合山西大同云冈区10kV民韩线网改工程对线路进行治理，新建10千伏南韩线，将民韩线负荷进行转带，优化网架结构 | 2025-10-01
7 | 云冈区 | 10千伏拥上线 | 1、对线路开关桩头及刀闸裸露部位进行绝缘喷涂及绝缘包封，累计喷涂36处，有效解决鸟害异物等影响； 2、结合山西大同云冈区10kV拥上线网架优化加强工程对线路进行治理，对线路导线进行更换并加装智能柱上断路器，提升线路自动化水平 | 2025-12-01
8 | 新荣区 | 10kV511新拒线菜园沟配电变压器 | 配变增容 | 2025-10-01
9 | 新荣区 | 10kV4049花马线麻口村煤改电配变 | 低压线路治理、绝缘包封、修剪树木 | 2025-11-01
10 | 新荣区 | 10kV4049花马线谢士庄东台 | 低压线路治理、绝缘包封、修剪树木 | 2025-10-01
11 | 新荣区 | 10kV4049花马线谢士庄西台 | 低压线路治理、绝缘包封、修剪树木 | 2025-10-01
12 | 新荣区 | 10kV4313破郭线东张士窑旧村配变 | 低压线路治理、绝缘包封、修剪树木 | 2025-11-01
13 | 新荣区 | 10kV4317破鲁线栗恒窑配变 | 低压线路治理、绝缘包封、修剪树木 | 2025-11-01
14 | 新荣区 | 10kV4317破鲁线山前庄旧村煤改电配变 | 低压线路治理、绝缘包封、修剪树木 | 2025-10-01
15 | 新荣区 | 10kV4317破鲁线山前庄新村煤改电配变 | 低压线路治理、绝缘包封、修剪树木 | 2025-11-01
16 | 新荣区 | 10kV4317破鲁线水深塘配变 | 低压线路治理、绝缘包封、修剪树木 | 2025-10-01
17 | 新荣区 | 10kV4319破上线蔡家窑移民新村煤改电配电变压器 | 低压线路治理、绝缘包封、修剪树木 | 2025-11-01
18 | 新荣区 | 10kV4319破上线辛村配变 | 低压线路治理、绝缘包封、修剪树木 | 2025-10-01
19 | 新荣区 | 10kV507电碳线孤山村2号变台 | 低压线路治理、绝缘包封、修剪树木 | 2025-12-01
20 | 新荣区 | 10kV507电碳线孤山村3号变台 | 低压线路治理、绝缘包封、修剪树木 | 2025-12-01
21 | 新荣区 | 10kV507电碳线山底旧村2号变台 | 低压线路治理、绝缘包封、修剪树木 | 2025-12-01
22 | 新荣区 | 10kV507电碳线山底旧村2号配变 | 低压线路治理、绝缘包封、修剪树木 | 2025-12-01
23 | 新荣区 | 10kV507甘西线沙河新村配变 | 更换低压开关 | 2025-10-01
24 | 新荣区 | 10kV511甘前线后坡村变台 | 低压线路治理、绝缘包封、修剪树木 | 2025-11-01
25 | 新荣区 | 10kV511宏镇线胡家窑东台配变 | 切分负荷 | 2025-10-01
26 | 新荣区 | 10kV511前砖线前井村煤改电6号箱变变压器间隔配电变压器 | 低压线路治理、绝缘包封、修剪树木 | 2025-12-01
27 | 新荣区 | 10kV513新庞线辛窑村配变 | 低压线路治理、绝缘包封、修剪树木 | 2025-10-01
28 | 新荣区 | 10kV515新专Ⅲ回线51号箱变变压器 | 更换高压电缆 | 2025-12-01
29 | 新荣区 | 10kV宏石1号线512宏赐村2#配变 | 低压线路治理、绝缘包封、修剪树木 | 2025-11-01
30 | 新荣区 | 522新专Ⅱ回线工程公司西II-49号箱变变压器 | 低压线路治理、绝缘包封、修剪树木 | 2025-12-01
31 | 新荣区 | 东梁村 | 更换跌落开关 | 2025-10-01
32 | 新荣区 | 孤山村1# | 低压线路治理、绝缘包封、修剪树木 | 2025-12-01
33 | 新荣区 | 祁皇墓村 | 低压线路治理、绝缘包封、修剪树木 | 2025-12-01
34 | 新荣区 | 太平庄村 | 调节负荷 | 2025-11-01
35 | 新荣区 | 西村1# | 低压线路治理、绝缘包封、修剪树木 | 2025-11-01
36 | 新荣区 | 西梁村 | 更换绝缘子、跌落开关 | 2025-11-01
37 | 新荣区 | 于政府村 | 更换绝缘导线 | 2025-10-01
38 | 新荣区 | 张指挥营 | 更换绝缘导线 | 2025-11-01
39 | 云州区 | 10kV514党吉线及涉及台区，吉家庄东台支线004号杆柱上变压器、瓮城口村1#机井台柱上变压器 | 消缺工作：安装驱鸟器12只、绝缘包封5个台区、修剪树木12棵、电杆移位3基、更换跌落开关3组、避雷器5组 | 2025-11-01
40 | 云州区 | 10kV534解疃线及涉及台区，谢疃村东台支线025号、谢疃村1#台柱上变压器、谢疃村机井1#台柱上变压器、谢疃村支线029号柱上变压器、解疃5号台柱上变压器、谢瞳村6号台柱上变压器、谢疃4号台柱上变压器 | 消缺工作：解疃线1号、5号、更换环网柜、西村西北井支线12号杆更换隔离刀闸2只、修剪树木12棵、更换跌落开关2组、避雷器1组 | 2025-11-01
41 | 云州区 | 10kV504许山线及涉及台区、大北庄4号台柱上变压器、大北庄2#台、小北庄村变台 | 消缺工作：小北庄支线更换导线21档、修剪树木12棵、正杆2基、重新绑瓶2基、更换跌落开关1组、避雷器1组、安装驱鸟器12只、绝缘包封3个台区、更换跌落开关2组、设备线夹6只、安装隔离刀闸2组、 | 2025-11-01
42 | 云州区 | 10kV5311解罗线及涉及台区、罗卜庄1#机井台柱上变压器、罗卜庄2#机井台柱上变压器、罗卜庄3#机井台柱上变压器、罗卜庄支线2号台柱上变压器、罗卜庄支线1号台柱上变压器、罗卜庄支线3号台柱上变压器、罗卜庄支线4号台柱上变压器、罗卜庄村5号台柱上变压器 | 消缺工作：解罗线独树机井支更换导线6档、更换避雷器3只、设备线夹4个、更换跌落开关2组、设备线夹6只、增布点台区1个、修正断路器定值3台 | 2025-11-01
43 | 云州区 | 10kV521峰杨线及涉及台区、胡窑头村柱上变压器、峰峪村2号柱上变压器、孙家港1号变压器、杨庄2号台柱上变压器、家会村支线007号杆吉家会村柱上变压器、西后口2#台机井柱上变压器、东后口2#台柱上变压器、峰峪3号台柱上变压器 | 消缺工作：修剪树木23棵、支线绝缘化改造更换导线1.2公里、更换跌落开关2组、台区包封5个、安装驱鸟器10只、新装隔离刀闸2组、 | 2025-11-01
44 | 云州区 | 10kV516坪寺线及涉及台区、李王涧2号台柱上变压器 | 消缺工作：坪寺线官寺支线95号后-李王涧村、茹庄支线绝缘化改造更换导线共计2.4公里、修剪树木13棵、台区包封6个、安装驱鸟器6组、新装隔离刀闸3组、更换设备线夹6个、更换跌落开关3组、避雷器3组、 | 2025-11-01
45 | 阳高县 | 10kV4126罗新线 | 1.新建太平堡线席家湾支线12号杆至罗北线十九墩支线84号杆之间联络线总计5.8kM，采用JKLYJ-10-240绝缘导线。 2.对太平堡线59号杆至154号杆之间的裸导线部分进行绝缘化改造，JKLYJ-10-240绝缘导线。共计改造长度6.5kM。主干线安装一二次融合断路器2台，避雷器12组，接地短路故障指示器2组。席家湾支线与五河村支线各安装断路器1台，接地短路故障指示器1组。 3.对太平堡线席家湾支线进行绝缘化改造，采用JKLYJ-10-240绝缘导线，共计改造长度1.3kM。对太平堡线五河村支线进行绝缘化改造共计3.03km，采用JKLYJ-10-150绝缘导线。 | 2025-12-01
46 | 阳高县 | 10kV4129罗纪线 | 1.对10kV罗纪线122号杆至177号杆之间的线路进行绝缘化改造，共计4km,采用JKLYJ-10-240绝缘导线。 2.新建10kV罗纪线164号杆与吴家堡线柳林支线64号杆联络线共计3.8km,采用JKLYJ-10-240绝缘导线。 | 2025-12-01
47 | 阳高县 | 10kV4124罗北线七墩村新变 | 对七墩村新变跌落进行更换 | 2025-12-01
48 | 阳高县 | 10kV4075上吾其线高山屯变 | 1.对下吾其支线鸟害进行清理。 2.更换高山屯上下引线。 | 2025-12-01
49 | 阳高县 | 10kV4356马家皂线右所窑北变 | 更换右所窑北变低压空气负荷开关 | 2025-12-01
50 | 阳高县 | 10kV414煤矿线龙泉寺西村变 | 1.对上级10kV线路耐张线夹进行更换。 2.对义和支线65号杆鸟害进行清理。 | 2025-12-01
51 | 阳高县 | 10kV525王井线新佃1号变 | 1.对低压出线拉线进行更换。 2.对上级10kV线路鸟害进行清理。 | 2025-12-01
52 | 阳高县 | 10kV514窑头线兴苑村新东变 | 1.对随士营支线37号杆和56号杆鸟窝进行清理。 2.更换兴苑村新东变上下引线。 | 2025-12-01
53 | 天镇县 | 10kV张家庄线 | 1.项目治理：袁才庄支线，后堡村西支线，小波养殖场支线，张家庄西北井支线进行综合治理，更换绝缘导线13.725千米，对支线加装隔离开关、加装护墩、修剪树木等，降低线路故障概率；2.干线77号杆新增1台智能开关；
54 | 天镇县 | 10kV谷大屯线 | 1.项目治理：新建及改造10kV线路26.12公里，通过新建线路切割原10kV谷大屯负荷，企业用电得到保障，满足新增负荷接入需求，改造线路导线采用JKLYJ-10-150型绝缘导线，新建线与谷大屯线联络，满足N-1，提高了区域供电可靠性；增加了相应的供电设备，降低了设备运行时的故障率；2.7月15日轻型建材有限公司用户内部故障，上级开关西辛夭支线1号杆断路器保护未动作，次日已经去现场对定值进行核查，发现保护定值有问题，已经重新对开关整定定值 | 2026-03-01
55 | 浑源县 | 10kV5078东镇线 | 完成10kV东镇线综合消缺工作，主要包括更换绝缘导线3100米，更换老旧跌落开关及引线7处、更换老旧避雷器9组、更换老旧设备线夹11处、更换老旧隔离开关2组、用户高计更换引线及设备线夹1处、变压器安装绝缘护套5处、杆塔绝缘包封10处、登杆检查加固绑线54基，修剪树枝3处15棵、线路安装驱鸟刺30个。加装五中线002号杆支益民5号变支线侧柱上断路器、加装五中线006号杆支益民2号变支线侧柱上断路器、五中线021号杆支水利支线侧更换为智能断路器。 | 2025-11-01
56 | 浑源县 | 10kV403浑酒线 | 完成10kV浑酒线主干线59号杆之后架空线路电缆入地，对恒山南路5号变、恒山南路6号变进行了更换，并完成浑酒线负荷分割，避免煤改电期间线路发生重过载。 | 2025-11-01
57 | 灵丘县 | 10kV511平冉线 | 结合工程项目，一是完成对主干线、来湾支线、滑车岭支线、萝卜庄支线、斗岭沟支线的绝缘化改造，新增智能开关3台，新建联络线，实现与10kV独三线的站间联络 | 2025-11-01
58 | 灵丘县 | 10kV511平冉线大阳坡村中台区 |  | 2025-11-01
59 | 灵丘县 | 10kV511平冉线东长城村1号配变 |  | 2025-11-01
60 | 灵丘县 | 10kV511平冉线东长城村2号配变 |  | 2025-11-01
61 | 灵丘县 | 10kV511平冉线斗方石2号变 |  | 2025-11-01
62 | 灵丘县 | 10kV511平冉线斗方石配变 |  | 2025-11-01
63 | 灵丘县 | 10kV511平冉线斗岭沟配变 |  | 2025-11-01
64 | 灵丘县 | 10kV511平冉线滑车岭村变 |  | 2025-11-01
65 | 灵丘县 | 10kV511平冉线来湾村配变 |  | 2025-11-01
66 | 灵丘县 | 10kV511平冉线李台村变 |  | 2025-11-01
67 | 灵丘县 | 10kV511平冉线萝卜庄配变 |  | 2025-11-01
68 | 灵丘县 | 10kV511平冉线南张庄配变 |  | 2025-11-01
69 | 灵丘县 | 10kV511平冉线冉庄村1号配变 |  | 2025-11-01
70 | 灵丘县 | 10kV511平冉线冉庄铺村变 |  | 2025-11-01
71 | 灵丘县 | 10kV511平冉线王村铺村变 |  | 2025-11-01
72 | 灵丘县 | 10kV511平冉线王巨村变 |  | 2025-11-01
73 | 灵丘县 | 10kV511平冉线吴湾村变 |  | 2025-11-01
74 | 灵丘县 | 10kV511平冉线烟云崖村变 |  | 2025-11-01
75 | 灵丘县 | 10kV512孝山线 | 结合工程项目，对主干线、小王庄支线进行绝缘化改造，新增智能开关2台。 | 2025-11-01
76 | 灵丘县 | 10kV4805王落线大涧村1号配变 |  | 2025-11-01
77 | 灵丘县 | 10kV511孝山线大涧村5号配变1 |  | 2025-11-01
78 | 灵丘县 | 10kV4805王落线三山村1号配变 |  | 2025-11-01
79 | 灵丘县 | 10kV4805王落线三山村2号配变 |  | 2025-11-01
80 | 灵丘县 | 10kV4805王落线三山村3号配变 |  | 2025-11-01
81 | 灵丘县 | 10kV4805王落线苏地配变 |  | 2025-11-01
82 | 灵丘县 | 10kV4805王落线小王庄村变 |  | 2025-11-01
83 | 广灵县 | 10kV511东城4#惠花B5配变 | 一是新建二进四出环网箱3座,将壶泉路公变台区、壶泉路 2 号公变台区、壶泉路3号台区原 400kVA 变压器更换为 630kVA 箱变,共 3 座。新建 10kV 电缆线路1.64 千米,其中 0.76 千米采用 ZC-YJV2 2-8.7/15-300 型电力电缆,0.33 千米采用 ZC-YJV22-8.7/15-3*150 型电力电缆,0.55 千米采用 ZC-YJV22-8.7/15-370 型电力电缆；二是新建与城2#线联络电缆，与10kV城2#线形成有效联络 | 2025-10-01
84 | 广灵县 | 10kV511东城4#线惠花B6配变 |  | 2025-10-01
85 | 广灵县 | 10kV511东城4#线东台村B3配变 |  | 2025-10-01
86 | 广灵县 | 10kV511东城4#线东台B1配变 |  | 2025-10-01
87 | 广灵县 | 10kV511东城4#线壶泉路B2配变 |  | 2025-10-01
88 | 广灵县 | 10kV519东城2#线新北关B2配变 | 将2档70导线更换为150型低压导线，更换破旧表箱一个 | 2025-12-01
89 | 广灵县 | 10kV510宜兴线聂家沟配变 | 一是10月17日对新宜兴线进行投运，共计改造线路全长8.36公里，其中采用ZC-YJV22-87/15-3x300型电缆0.18公里，采用JKLGYJ -10-240型导线8.18公里，改造光缆5.57千米，采用ADSS-24芯光缆，新建智能断路器5台；二是将宜兴庄支线改切至10kV广兴线，消除线路供电半径长，所带用户多的现状；三是新建10kV宜兴线-广百线联络线路，发生故障时可形成有效联络； | 2025-10-01
90 | 广灵县 | 10kV510宜兴线直峪村B3配变 |  | 2025-10-01
91 | 广灵县 | 10kV510宜兴线直峪村B2配变 |  | 2025-10-01
92 | 广灵县 | 10kV510宜兴线直峪村B1配变 |  | 2025-10-01
93 | 广灵县 | 10kV510宜兴线直峪B5配变 |  | 2025-10-01
94 | 广灵县 | 10kV510宜兴线直峪B4配变 |  | 2025-10-01
95 | 广灵县 | 10kV510宜兴线张家湾配变 |  | 2025-10-01
96 | 广灵县 | 10kV510宜兴线榆树湾配变 |  | 2025-10-01
97 | 广灵县 | 10kV510宜兴线下麻地沟配变 |  | 2025-10-01
98 | 广灵县 | 10kV510宜兴线探堡配变 |  | 2025-10-01
99 | 广灵县 | 10kV510宜兴线邵庄B1配变 |  | 2025-10-01
100 | 广灵县 | 10kV510宜兴线邵庄1号机井配变 |  | 2025-10-01
101 | 广灵县 | 10kV510宜兴线上麻家沟配变 |  | 2025-10-01
102 | 广灵县 | 10kV510宜兴线麻地沟新村配变 |  | 2025-10-01
103 | 广灵县 | 10kV510宜兴线冯家沟配变 |  | 2025-10-01
104 | 广灵县 | 10kV510宜兴线东场辕B2配变 |  | 2025-10-01
105 | 广灵县 | 10kV510宜兴线东场辕B1配变 |  | 2025-10-01
106 | 广灵县 | 10kV41710罗蕉线罗疃村B2配变 | 将原50型低压裸导线改造为150型 | 2025-12-01
107 | 广灵县 | 10kV524望南线郭家眷配变 | 新建及改造10kV线路3.12公里,其中架空线路2.87公里,采用JKLYJ-10-240型架空绝缘导线;电缆线路0.25公里,采用ZC-YJV22-8.7/15-3300型电力电缆；新建一二次融合断路器2台 | 2025-10-01
108 | 广灵县 | 10kV522望北线宋家峪配变 | 新建及改造10kV线路7.81公里,其中架空线路7.71公里,5.4公里采用JKLYJ-10-240型架空绝缘导线,2.31公里采用JKLYJ-10-70型架空绝缘导线;电缆线路0.1千米,采用ZC-YJV22-8.7/15-3300型电力电缆，新建一二次融合断路器1台 | 2025-12-01
109 | 广灵县 | 10kV515南羊线下白羊B1配变 | 更换下白羊1台区老旧低压开关 | 2025-10-01
110 | 左云县 | 10kV414七威线 | 1.加强6号-7号杆巡视与修剪线下树木，预防树木引起跳闸或者接地。 2.开展季节性树障鸟害治理，对跨林隐患区域（50-65号）开展无人机特巡。 3.开展处于施工路段或有大型车辆经过路段线路专项检查，例如七威线21号杆T接用户小站支线进行特巡，对发现隐患立即处理。 4.9月开始秋收后主动对沿线村庄进行电力保护法宣传，并针对前期发现隐患（因农作物未收割导致带电作业车辆无法进入）开展带电作业消缺工作。 5.因用户水站支线跨路，受大车改道影响，导致线路停运八次，现已通过配网工程消除跨路隐患。已出库山西大同左云 10kV 七威线绝缘化改造工程，改造 10kV 七威线主干线由 35kV 七磨河变电站 10kV 原 间隔架空出线，向北架空架设至铁路南，电缆引下，穿管直埋至 铁路北，电缆引上，向北架空架设至梅家窑村南，转向西架空架 设至长城岭村北，电缆引下，钻越大呼高速，电缆引上向北架空 架设至大堡角村北止。新建 10kV 电缆线路 0.18 公里，改造 10kV 架空线路 12.31 公里，改造 10kV 清水河支线由改造 10kV 七威线 58#杆 T 接向 北架空架设至长城岭村北，电缆引下，钻越大呼高速，电缆引上 向西北架空架设至清水河村止。新建 10kV 电缆线路 0.1 公里，改造 10kV 架空线路 6.0 3 公里。改造 10kV 东二队支线，由 10kV 清水河支线 45#干 T 接，向北架空架设至东二队村止。改造 10kV 架空线路 2.43 公里，改造 10kV 九队支线，由 10kV 东二队支线 18#杆 T 接， 向东架空架设至东二队村止。改造 10kV 架空线路 1.05 公里。 | 2025-07-01
111 | 左云县 | 10kV4036鹊保线 | 1.加强黑土口村支线005号杆巡视与鸟窝，预防鸟巢隐患引起跳闸或者接地。 2.开展季节性树障鸟害治理，对跨林隐患区域（50-65号）开展无人机特巡。 3.开展用户专线专变项检查，对发现隐患下达隐患通知书，并同步储备用户分界断路器项目。 4.9月开始秋收后主动对沿线村庄进行电力保护法宣传，并针对前期发现隐患（因农作物未收割导致带电作业车辆无法进入）开展带电作业消缺工作。 5.已出库山西大同左云10kV鹊保线改造工程改造10kV鹊保线由35kV鹊儿山变电站10kV间隔出线，向西架空架设至原128#杆，再向北架空架设至176#杆止。改造 10kV管家堡村分支线由改造10kV 鹊保线终端杆T接，向东架空架设至管家堡村止。改造10kV电缆线路0.2公里，改造 10kV 架空线路13.2 公里。 | 2025-08-01
112 | 左云县 | 10kV414酸柴线 | 1.加强11号-12号杆巡视与修剪线下树木，预防树木引起跳闸或者接地。 2.开展季节性树障鸟害治理，对跨林隐患区域（50-65号）开展无人机特巡。 3.开展用户专专线专变项检查，对发现隐患下达隐患通知书。 4.已出库国网山西大同供电公司左云10kV414酸柴线综合大修，大修10kV酸柴线干线63号杆柱上开关、高家窑支线1号杆柱上开关、毛官屯支线1号杆柱上开关、柴村支线1号杆柱上开关,共4台柱上开关; 2、大修毛官屯村支线002-007号杆防撞护墩6处, 并喷防护漆6处;3、大修干线1号-20号杆,LGJ-95导线4.5千米及相应金具;4、驱鸟器80支;5、故障指示器20套。 5.新规划10kV酸柴线改造工程，整线路更换绝缘导线，并增加智能断路器，对跨林、跨路隐患进行集中整改。 | 2025-12-01
113 | 左云县 | 10kV4029马部线 | 1.加强6号-7号杆巡视与修剪线下树木，预防树木引起跳闸或者接地。 2.开展季节性树障鸟害治理，加大线路巡视次数，对跨林隐患区域（50-65号）开展无人机特巡。 3.开展用户专专线专变项检查，对发现隐患向用户下达隐患通知书，并同步储备用户分界断路器项目。 4.9月开始秋收后主动对沿线村庄进行电力保护法宣传，对跨林、跨路区域加强巡视，并针对前期发现隐患（因农作物未收割导致带电作业车辆无法进入）开展带电作业消缺工作。 5.已出库山西大同左云10kV马潘线网架优化加强工程，该工程新建与10kV马部线联络，新建及改造架空线路长度6.88千米，新建及改造电缆线路长度0.06千米。 | 2025-11-01
114 | 左云县 | 10kV412酸向线 | 1.加强酸向线巡视。 2.开展季节性树障鸟害治理对跨林隐患区域（50-65号）开展无人机特巡。 3.9月开始秋收后主动对沿线村庄进行电力保护法宣传，并针对前期发现隐患（因农作物未收割导致带电作业车辆无法进入）开展带电作业消缺工作。 4.已出库山西大同左云10kV酸寺线黄家山支线等线路绝缘化改造工程，新建10kV架空线路1.65公里。改造 10kV 架空线路4.72公里。新增一二次融合成套柱上断路器 2 套，额定电流 630A，开断 电流 20kA。改造 10kV 安儿沟支线由 10kV 酸向线 65#杆 T 接，向东 南架空架设至安儿沟村南止，改造 10kV 架空线路 2.41 公里。新建 10kV 张成窑支线由 10kV 酸向线 35+1#杆 T 接， 向东架空架设至张成窑村东止，新建 10kV 架空线路 1.65 公里。改造 10kV 黄家山、前坪支线由 10kV 酸寺线 99#杆 T 接， 分别向西向东架空架设至黄家山村、前坪村止，改造 10kV 架空线 路 0.93 公里。改造 10kV 井儿沟支线由 10kV 东张线 113#杆 T 接，向 西架空架设至井儿沟村止，改造 10kV 架空线路 0.53 公里。改造 10kV 榆柏墩支线由 10kV 鹊保线徐达窑支线 35# 杆 T 接，向南架空架设至榆柏墩村止，改造 10kV 架空线路 0.85 公里。 | 2025-12-01
115 | 左云县 | 10kV4037鹊化线 | 1.加强10kV鹊化线郭奉窑支线巡视与修剪线下树木，预防树木引起跳闸或者接地。 2.开展季节性树障鸟害治理，对跨林隐患区域开展无人机特巡。 3.开展用户专专线专变项检查，例如10kV鹊化线胡泉沟2号台支线7号杆T接用户鑫泰支线专线专变进行特巡，对发现隐患下达隐患通知书，并同步储备用户分界断路器项目。 4.9月开始秋收后主动对沿线村庄进行电力保护法宣传，并针对前期发现隐患（因农作物未收割导致带电作业车辆无法进入）开展带电作业消缺工作。 5.已出库山西大同左云10kV鹊化线等线路改造工程，改造10kV线路7.91公里，改造10kV鹊化线线路全长2.06公里由26号杆起向南延原路径进行改造至原线末端。改造代家沟支线全长0.34公里，由10kV鹊化线56号杆T接，向西南方向架空至带架构村配变为止。改造草垛沟支线全长0.95公里，由10kV鹊化线26号杆T接 ，向北架空至草垛沟村配变止。改造郭奉窑支线全长4.21公里，由10kV鹊化线26号杆T接，向西架空至胡泉沟东北侧后，左转向北架空至郭奉窑村变止。改造胡泉沟支线全长0.35公里，由郭奉窑支线38号杆T接，向南架空至胡泉沟村变止。 | 2025-09-01
116 | 左云县 | 10kV419七西线 | 通过技改项目补装4台智能断路器，并对线路定值进行重新整定 | 2025-10-01
117 | 左云县 | 10kV4066水红线 | 新建二进四出环网柜1面。新建及改造10kV线路6.9公里，其中新建10kV电缆线路0.2公里，采用ZC-YJV22-8.7/15-3*240型电力电缆，新建10kV架空线路4公里，其中3.85公里采用JKLYJ-10-150型绝缘导线。0.15公里采用JL/G1A-150/25型钢芯铝绞线。更换导线2.7公里，导线采用JKLYJ-10-150型绝缘导线。 | 2025-12-01
118 | 左云县 | 10kV4039鹊部线 | 1.加强10kV鹊部线威鲁支线231号杆巡视与清理鸟窝，加装驱鸟器，预防鸟巢隐患引起跳闸或者接地。 2.开展季节性树障鸟害治理，对跨林隐患区域开展无人机特巡。 3.开展用户专专线专变项检查，对发现隐患下达隐患通知书，并同步储备用户分界断路器项目。 4.9月开始秋收后主动对沿线村庄进行电力保护法宣传，并针对前期发现隐患（因农作物未收割导致带电作业车辆无法进入）开展带电作业消缺工作。 5.已出库山西大同左云10kV鹊部线威鲁支线绝缘化改造工程，新建10kV电缆线路0.12公里，新建10kV架空线路1.28公里，改造10kV架空线路23.63公里，新增一二次融合成套柱上断路器 6 台。改造 10kV 威鲁线向西北架空架设至海家窑村南（S30 大呼高速路南），向西北架空架设至威鲁村北止。改造10kV联络线（原西二队支线），由改造后10kV威鲁线218#杆T接，向西南架空架设至双泥河村止。 | 2025-11-01